## 01_Identita_e_Stato
Nome_Campus | Comune | Provincia | Operatore | Stato | Tipologia | Destinazione_Uso
DATA4 MIL01 | Cornaredo | MI | DATA4 | Operativo / Espansione | Mega-campus | Hyperscale / Colocation
DATA4 MIL02 | Vittuone | MI | DATA4 | Sviluppo | Mega-campus | Hyperscale / Colocation
CloudHQ MXP Campus | Magenta | MI | CloudHQ | Sviluppo | Mega-campus | Hyperscale
Apto Lacchiarella | Lacchiarella | MI | Apto | Pianificato | Mega-campus | Hyperscale
Echelon LIN10 | Treviglio | BG | Echelon | Pianificato | Mega-campus | Hyperscale / AI
Vantage MXP1 | Melegnano | MI | Vantage | Campus | Industriale / Hyperscale | Colocation / Hyperscale
Vantage MXP2 | Castelletto | MI | Vantage | Sviluppo | Industriale / Hyperscale | Colocation / Hyperscale
STACK MIL04 | Vellezzo Bellini | PV | STACK | Campus | Industriale / Hyperscale | Colocation
STACK MIL08 | Siziano | PV | STACK | Campus | Industriale | Colocation
STACK MIL09 | Melzo | MI | STACK | Campus | Industriale / Hyperscale | Colocation
STACK MIL06 | Liscate | MI | STACK | Campus | Industriale / Hyperscale | Colocation
VIRTUS Milan1 | Cornaredo | MI | VIRTUS | Annunciato | Industriale / Hyperscale | Colocation / AI
Pregnana Innovation Campus | Pregnana Milanese | MI | AiOnX | Sviluppo | Mega-campus | Hyperscale / AI
NTT GDC Milan 1 | Melegnano | MI | NTT | Land banked | Mega-campus | Hyperscale
K2 MIL1 | Area sud Milano | MI | K2 (Kuok Group) | Annunciato | Mega-campus | Hyperscale / AI
Equinix Settimo Milanese | Settimo Milanese | MI | Equinix | Operativo / Espansione | Industriale / Hyperscale | Colocation / Interconnection / AI
Equinix Caldera-Avalon | Milano / Settimo | MI | Equinix/Retelit/CDLAN/MIX | Operativo | Industriale | Colocation / IXP
QTS Vimercate | Vimercate | MB | QTS | Pianificato | Mega-campus | Hyperscale
Microsoft Bornasco | Bornasco | PV | Microsoft | Sviluppo | Mega-campus | Cloud / AI
Microsoft Settala | Settala | MI | Microsoft | Sviluppo | Mega-campus | Cloud / AI
Microsoft San Bovio | Peschiera Borromeo | MI | Microsoft | Autorizzato | Industriale / Hyperscale | Cloud
Amazon AWS Zibido | Zibido San Giacomo | MI | AWS | Pianificato | Industriale / Hyperscale | Cloud
Amazon AWS Rho/Pero | Rho | MI | AWS | Autorizzato | Industriale / Hyperscale | Cloud
DAMAC Digital MIL01 | Pregnana Milanese | MI | DAMAC/Edgnex | Pianificato | Mega-campus | Hyperscale
hscale MXP1 | Arluno | MI | hscale | Sviluppo | Industriale / Hyperscale | Colocation
CyrusOne MIL1 | Segrate | MI | CyrusOne | In costruzione | Industriale / Hyperscale | Colocation / Hyperscale
CyrusOne MIL2 | Milano/Segrate | MI | CyrusOne | Sviluppo | Industriale / Hyperscale | Colocation / Hyperscale
Compass + Hines Noviglio | Noviglio | MI | Compass/Hines | Pianificato | Mega-campus | Hyperscale
Retelit Corsico | Corsico | MI | Retelit | In costruzione | Industriale | AI / Colocation
Retelit Bisceglie | Milano | MI | Retelit | Sviluppo | Industriale | AI / Colocation
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano | Siziano | PV | Vaultica/STACK/MOMIT/RaiWay | Operativo / Campus | Industriale | Colocation / Edge
Fastweb Milano Tier IV | Milano | MI | Fastweb | Operativo | Industriale | Enterprise / Cloud
Seeweb Sesto SG | Sesto San Giovanni | MI | Seeweb | Operativo | Tradizionale | Hosting / SMB
OVHCloud MIL1 | Inverno e Monteleone | PV | OVHcloud | Operativo | Industriale | Cloud / Hosting
ITnet Assago | Assago | MI | ITnet | Operativo | Industriale | Colocation
Kryalos/Vodafone Milano | Milano | MI | Vodafone/Kryalos | Operativo | Industriale | Enterprise
Keppel Milano | Milano | MI | Keppel | Operativo | Industriale | Colocation
TWT/Unidata Milano | Milano | MI | TWT/Unidata | Operativo | Industriale | Enterprise
TI Sparkle Milano | Cassina de' Pecchi | MI | TI Sparkle | Operativo | Industriale | Carrier
Colt/Templus Milano | Milano | MI | Colt/Templus | Operativo | Tradizionale | SMB / Enterprise
EXA S.Giuliano | S.Giuliano Milanese | MI | EXA | Operativo | Industriale | Carrier / Colocation
Aruba IT4 Campus | Roma | RM | Aruba | Operativo | Industriale / Hyperscale | Cloud / Colocation
UniCenter | Roma | RM | Unidata | Sviluppo | Industriale | Enterprise / AI
Rai Way Pomezia | Pomezia | RM | Rai Way | Sviluppo | Industriale / Hyperscale | Hyperscale / Media
TIM Roma | Roma | RM | TIM | In costruzione | Industriale / Hyperscale | AI / GPU
Unidata + Azimut Roma | Roma | RM | Unidata/Azimut | Sviluppo | Industriale | Enterprise / Green
Digital Realty ROM1 | Roma | RM | Digital Realty | In costruzione | Industriale | Colocation
Noovle Roma Cluster | Roma/Pomezia/Acilia | RM | Noovle | Operativo / Sviluppo | Industriale | Cloud / Enterprise
Retelit Roma Cluster | Roma | RM | Retelit | Operativo | Industriale | Colocation / Carrier
EUR TEL Cluster | Roma | RM | EUR TEL | Operativo | Industriale | Enterprise
ITnet Roma Cluster | Roma | RM | ITnet | Operativo | Industriale | Colocation
Namex Roma IXP | Roma | RM | Namex | Operativo | Tradizionale | IXP
IPZS State Mint | Roma | RM | IPZS | Operativo | Tradizionale | Government
Fiber23 Roma | Roma | RM | Fiber23 | Operativo | Tradizionale | Hosting / SMB
IDS&Unitelm Roma | Roma | RM | IDS&Unitelm | Operativo | Tradizionale | Enterprise
ACI Informatica Roma | Roma | RM | ACI Informatica | Operativo | Tradizionale | Enterprise
C1V Hosting / Lumanex Pomezia | Pomezia | RM | C1V/Lumanex | Operativo | Tradizionale | SMB
Panservice Latina | Latina | LT | Panservice | Operativo | Tradizionale | SMB
EXA Cornelia | Roma | RM | EXA | Operativo | Industriale | Carrier / Colocation
IT.Gate Torino Campus | Torino | TO | IT.Gate | Operativo | Tradizionale | Colocation / Carrier
BBBell Torino | Torino | TO | BBBell | Operativo | Industriale | Colocation
Piero della Francesca Hub | Torino | TO | Multi-tenant | Operativo | Industriale | Mixed
Retelit Torino | Torino | TO | Retelit | Operativo | Industriale | Colocation / Carrier
CSI Piemonte | Torino | TO | CSI Piemonte | Operativo | Tradizionale | Government / PA
Colt Torino | Torino | TO | Colt | Operativo | Tradizionale | SMB / Enterprise
Noovle Torino Cluster | Torino/Cebrosa/Moncalieri/Rivoli | TO | Noovle | Operativo | Industriale | Cloud / Enterprise
Engineering.IT Pont Saint Martin | Pont Saint Martin | AO | Engineering.IT | Operativo | Industriale | Enterprise
Techbau Trino | Trino | VC | Techbau | Pianificato | Mega-campus | Hyperscale
EXA Torino | Torino | TO | EXA | Operativo | Industriale | Carrier / Colocation
Aruba Global Cloud Campus | Ponte San Pietro | BG | Aruba | Operativo | Industriale / Hyperscale | Cloud / Colocation
Vitali Arcene Hub | Arcene | BG | Vitali Group | Pianificato | Mega-campus | Mixed
Planetel Treviolo | Treviolo | BG | Planetel | Operativo | Tradizionale | SMB / ISP
Retelit Bergamo | Bergamo | BG | Retelit | Operativo | Industriale | Colocation / Carrier
CINECA Leonardo | Bologna | BO | CINECA | Operativo | HPC / Supercomputer | Ricerca / AI
CINECA Marconi | Casalecchio di Reno | BO | CINECA | Operativo | HPC / Supercomputer | Ricerca
Retelit Bologna | Villanova di Castenaso | BO | Retelit | Operativo | Industriale | Colocation / Carrier
Noovle Bologna | Bologna | BO | Noovle | Operativo | Industriale | Cloud / Enterprise
EXA Bologna | Bologna | BO | EXA | Operativo | Industriale | Carrier / Colocation
CINECA Megaride | Napoli | NA | CINECA | Operativo | HPC / Supercomputer | Cybersecurity / Ricerca
Namex Napoli IXP | Napoli | NA | Namex | Operativo | Tradizionale | IXP
Convergenze Paestum | Capaccio Paestum | SA | Convergenze | Operativo | Tradizionale | Mixed
Palermo Data Center Cluster | Palermo | PA | Da verificare | Da verificare | Da verificare | Da verificare
Firenze Data Center Cluster | Firenze | FI | Da verificare | Da verificare | Da verificare | Da verificare
Khazna Data Centres & Eni | Ferrera Erbognone | PV | Khazna/Eni | Annunciato | Mega-campus | AI
Google Cloud Torino | Torino | TO | Google Cloud / TIM | Operativo | Industriale / Hyperscale | Cloud
AWS Montalto di Castro | Montalto di Castro | VT | AWS | Pianificato | Mega-campus | Cloud

## 02_Dimensioni
Nome_Campus | Superficie_MQ | Numero_Edifici | Schede_Deduplicate
DATA4 MIL01 | 200000 |  | 5+
DATA4 MIL02 |  | 2 | 2
CloudHQ MXP Campus | 218530 | 5 | 5
Apto Lacchiarella | 228000 | 5 | 1
Echelon LIN10 |  |  | 3
Vantage MXP1 | 121406 | 4 | 4
Vantage MXP2 |  |  | 1
STACK MIL04 | 109265 | 4 | 4+
STACK MIL08 | 97124 | 2 | 2
STACK MIL09 | 60703 | 1 | 1
STACK MIL06 |  | 2 | 2
VIRTUS Milan1 |  |  | 1
Pregnana Innovation Campus |  |  | 1
NTT GDC Milan 1 | 214483 |  | 1
K2 MIL1 |  |  | 1
Equinix Settimo Milanese |  | 6 | 8+
Equinix Caldera-Avalon |  |  | 6+
QTS Vimercate | 277800 | 3 | 1
Microsoft Bornasco |  |  | 1
Microsoft Settala |  |  | 3+
Microsoft San Bovio |  |  | 1
Amazon AWS Zibido |  | 1 | 1
Amazon AWS Rho/Pero |  | 2 | 2
DAMAC Digital MIL01 | 55000 |  | 1
hscale MXP1 |  |  | 1
CyrusOne MIL1 | 74866 |  | 1
CyrusOne MIL2 | 79639 |  | 1
Compass + Hines Noviglio | 213677 |  | 1
Retelit Corsico | 18000 |  | 1
Retelit Bisceglie |  | 2 | 1
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano |  |  | 4+
Fastweb Milano Tier IV |  |  | 1
Seeweb Sesto SG |  | 1 | 1
OVHCloud MIL1 |  |  | 1
ITnet Assago |  |  | 1
Kryalos/Vodafone Milano | 23600 | 2 | 1
Keppel Milano |  |  | 1
TWT/Unidata Milano |  |  | 1
TI Sparkle Milano |  |  | 1
Colt/Templus Milano |  |  | 2
EXA S.Giuliano |  |  | 1
Aruba IT4 Campus | 74000 | 5 | 6
UniCenter |  |  | 1
Rai Way Pomezia | 140000 |  | 1
TIM Roma |  |  | 1
Unidata + Azimut Roma | 13006 |  | 1
Digital Realty ROM1 |  |  | 1
Noovle Roma Cluster |  |  | 3
Retelit Roma Cluster |  |  | 4
EUR TEL Cluster |  | 2 | 2
ITnet Roma Cluster |  |  | 2
Namex Roma IXP |  |  | 1
IPZS State Mint |  | 1 | 1
Fiber23 Roma |  |  | 1
IDS&Unitelm Roma |  |  | 1
ACI Informatica Roma |  |  | 1
C1V Hosting / Lumanex Pomezia |  | 1 | 1
Panservice Latina | 400 | 1 | 1
EXA Cornelia |  |  | 1
IT.Gate Torino Campus |  | 2 | 3
BBBell Torino |  |  | 1
Piero della Francesca Hub | 170000 | 7 | 1
Retelit Torino |  |  | 1
CSI Piemonte | 1000 | 1 | 1
Colt Torino |  |  | 1
Noovle Torino Cluster |  |  | 4
Engineering.IT Pont Saint Martin | 2300 |  | 1
Techbau Trino |  |  | 1
EXA Torino |  |  | 1
Aruba Global Cloud Campus | 200000 |  | 5+
Vitali Arcene Hub | 181000 |  | 1
Planetel Treviolo |  |  | 1
Retelit Bergamo |  |  | 1
CINECA Leonardo |  |  | 1
CINECA Marconi |  |  | 1
Retelit Bologna |  |  | 1
Noovle Bologna |  |  | 1
EXA Bologna |  |  | 1
CINECA Megaride |  |  | 1
Namex Napoli IXP |  |  | 1
Convergenze Paestum |  |  | 1
Palermo Data Center Cluster |  |  | 2
Firenze Data Center Cluster |  |  | 3
Khazna Data Centres & Eni |  |  | 1
Google Cloud Torino |  |  | 1
AWS Montalto di Castro |  |  | 1

## 03_Energia
Nome_Campus | IT_Load_Totale_MW | IT_Load_Operativo_MW | PUE_Stimato | Potenza_Elettrica_Impegnata_MW | Connessione_HV
DATA4 MIL01 | 170 |  | 1.25 | 212.5 | 132 kV da sottostazione Terna SE Baggio (Piano Sviluppo Terna 2017)
DATA4 MIL02 | 100 | 0 | 1.25 | 125 | 2 linee 132 kV Terna Arluno
CloudHQ MXP Campus | 240 | 0 | 1.25 | 300 | Da verificare
Apto Lacchiarella | 240 | 0 | 1.25 | 300 | Da verificare
Echelon LIN10 | 192 | 0 | 1.25 | 240 | 100 MW da sottostazione
Vantage MXP1 | 64 |  | 1.25 | 80 | Sottostazione on-campus 220 kV, alimentazione Enel + Terna
Vantage MXP2 | 32 | 0 | 1.25 | 40 | Sottostazione HV 50 MW + 2 MV 20 MW, alimentazione Duereti + Terna
STACK MIL04 | 60 |  | 1.25 | 75 | Collegamento diretto sottostazione Terna via Sirti, fino a 80 MW
STACK MIL08 | 25 |  | 1.25 | 31.25 | Vicino a principale sottostazione Terna (Siziano)
STACK MIL09 | 30 |  | 1.25 | 37.5 | Collegamento diretto sottostazione Terna via Sirti, fino a 80 MW
STACK MIL06 | 40 |  | 1.25 | 50 | Collegamento diretto sottostazione Terna via Sirti, fino a 80 MW
VIRTUS Milan1 | 48 | 0 | 1.25 | 60 | Da verificare
Pregnana Innovation Campus | 150 | 0 | 1.25 | 187.5 | Da verificare
NTT GDC Milan 1 | 128 | 0 | 1.25 | 160 | Da verificare
K2 MIL1 | 300 | 0 | 1.25 | 375 | Da verificare
Equinix Settimo Milanese | 79.2 | 19.2 | 1.3 | 102.96 | Da verificare
Equinix Caldera-Avalon |  |  | 1.3 |  | Da verificare
QTS Vimercate | 220 | 0 | 1.25 | 275 | Centrale elettrica Terna 20.000 mq in costruzione per alimentazione area
Microsoft Bornasco |  |  | 1.2 |  | Collaborazione Renco/Terna S.A., cantiere aperto
Microsoft Settala |  |  | 1.2 |  | Da verificare
Microsoft San Bovio |  |  | 1.2 |  | Da verificare
Amazon AWS Zibido | 30.8 | 0 | 1.2 | 36.96 | Nuova sottostazione + connessione cavo a stazione Terna confine Lacchiarella/Zibido (VIA MASE)
Amazon AWS Rho/Pero | 79.2 | 0 | 1.2 | 95.04 | Connessione HV confermata da VIA MASE
DAMAC Digital MIL01 |  | 0 | 1.25 | 200 | Da verificare
hscale MXP1 | 48 |  | 1.2 | 57.6 | Da verificare
CyrusOne MIL1 | 27 |  | 1.25 | 33.75 | 90 MVA a 220 kV da sottostazione Lambrate (Terna), dal 2028
CyrusOne MIL2 | 54 |  | 1.25 | 67.5 | 90 MVA a 220 kV da sottostazione Lambrate (Terna), condivisa con MIL1, dal 2028
Compass + Hines Noviglio |  | 0 | 1.25 |  | Da verificare
Retelit Corsico | 13.6 |  | 1.3 | 17.68 | Da verificare
Retelit Bisceglie | 10 |  | 1.3 | 13 | Da verificare
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano | 28 |  | 1.3 | 36.4 | Da verificare
Fastweb Milano Tier IV |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Seeweb Sesto SG |  |  | 1.5 |  | BT/MT
OVHCloud MIL1 |  |  | 1.3 |  | Da verificare
ITnet Assago |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Kryalos/Vodafone Milano |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Keppel Milano |  |  | 1.3 |  | Da verificare
TWT/Unidata Milano |  |  | 1.3 |  | Da verificare
TI Sparkle Milano |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Colt/Templus Milano |  |  | 1.3 |  | Da verificare
EXA S.Giuliano |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Aruba IT4 Campus | 30 | 30 | 1.3 | 39 | Da verificare
UniCenter | 20 |  | 1.3 | 26 | Da verificare
Rai Way Pomezia | 35.2 | 0 | 1.25 | 44 | Da verificare
TIM Roma | 25 | 0 | 1.25 | 31.25 | Da verificare
Unidata + Azimut Roma | 20 | 0 | 1.3 | 26 | Da verificare
Digital Realty ROM1 | 10 |  | 1.3 | 13 | Da verificare
Noovle Roma Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Retelit Roma Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
EUR TEL Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
ITnet Roma Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Namex Roma IXP |  |  | 1.3 |  | Da verificare
IPZS State Mint | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | Da verificare
Fiber23 Roma |  |  | 1.3 |  | Da verificare
IDS&Unitelm Roma |  |  | 1.3 |  | Da verificare
ACI Informatica Roma |  |  | 1.3 |  | Da verificare
C1V Hosting / Lumanex Pomezia |  |  | 1.5 |  | BT/MT
Panservice Latina |  |  | 1.5 |  | BT/MT
EXA Cornelia |  |  | 1.3 |  | Da verificare
IT.Gate Torino Campus | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.52 | Da verificare
BBBell Torino |  |  | 1.2 |  | Da verificare
Piero della Francesca Hub |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Retelit Torino |  |  | 1.3 |  | Da verificare
CSI Piemonte |  |  | 1.47 |  | Da verificare
Colt Torino |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Noovle Torino Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Engineering.IT Pont Saint Martin |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Techbau Trino | 300 | 0 | 1.25 | 375 | Riutilizza collegamenti rete elettrica ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris
EXA Torino |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Aruba Global Cloud Campus |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Vitali Arcene Hub |  | 0 | 1.25 |  | Da verificare
Planetel Treviolo |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Retelit Bergamo |  |  | 1.3 |  | Da verificare
CINECA Leonardo |  |  | 1.2 |  | Da verificare
CINECA Marconi |  |  | 1.2 |  | Da verificare
Retelit Bologna |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Noovle Bologna |  |  | 1.3 |  | Da verificare
EXA Bologna |  |  | 1.3 |  | Da verificare
CINECA Megaride |  |  | 1.2 |  | Da verificare
Namex Napoli IXP |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Convergenze Paestum |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Palermo Data Center Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Firenze Data Center Cluster |  |  | 1.3 |  | Da verificare
Khazna Data Centres & Eni | 500 | 0 | 1.25 | 625 | Energia dedicata da centrale CCGT Eni (Blue Power), non richiesta Terna — Econnextion non applicabile
Google Cloud Torino |  |  | 1.2 |  | Da verificare
AWS Montalto di Castro |  |  | 1.2 |  | Da verificare

## 04_Acqua
Nome_Campus | Tecnologia_Raffreddamento | WUE_L_per_kWh | IT_Load_Progettuale_MW | IT_Load_Operativo_MW | Acqua_Annuo_a_Regime_m3 | Acqua_Annuo_Operativo_Stimato_m3 | Acqua_Dichiarata_Verificata_m3 | Tipo_Dato_Affidabilita | Fonte_Dato | Metodo_Stima | Note
DATA4 MIL01 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 170 |  | 893520 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus operativo: tecnologia di raffreddamento mista (free cooling + torri evaporative). WUE stimato a 0,6 L/kWh (intermedio tra hyperscaler moderno e industriale tradizionale).
DATA4 MIL02 | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 100 | 0 | 350400 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
CloudHQ MXP Campus | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 240 | 0 | 840960 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
Apto Lacchiarella | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 240 | 0 | 840960 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
Echelon LIN10 | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 192 | 0 | 672768 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
Vantage MXP1 | Torri evaporative + free cooling parziale | 1 | 64 |  | 560640 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale operativo: torri evaporative con free cooling parziale. WUE stimato a 1,0 L/kWh.
Vantage MXP2 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 32 | 0 | 168192 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
STACK MIL04 | Torri evaporative + free cooling parziale | 1 | 60 |  | 525600 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale operativo: torri evaporative con free cooling parziale. WUE stimato a 1,0 L/kWh.
STACK MIL08 | Torri evaporative standard | 1.2 | 25 |  | 262800 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale operativo: torri evaporative standard, free cooling limitato. WUE stimato a 1,2 L/kWh.
STACK MIL09 | Torri evaporative + free cooling parziale | 1 | 30 |  | 262800 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale operativo: torri evaporative con free cooling parziale. WUE stimato a 1,0 L/kWh.
STACK MIL06 | Torri evaporative + free cooling parziale | 1 | 40 |  | 350400 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale operativo: torri evaporative con free cooling parziale. WUE stimato a 1,0 L/kWh.
VIRTUS Milan1 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 48 | 0 | 252288 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
Pregnana Innovation Campus | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 150 | 0 | 525600 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
NTT GDC Milan 1 | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 128 | 0 | 448512 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
K2 MIL1 | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 300 | 0 | 1051200 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
Equinix Settimo Milanese | Torri evaporative + free cooling parziale | 1 | 79.2 | 19.2 | 693792 | 168192 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale operativo: torri evaporative con free cooling parziale. WUE stimato a 1,0 L/kWh.
Equinix Caldera-Avalon | — | [6 empty] | — Dato non applicabile (IXP) | Tipologia IXP | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale. | Polo di interconnessione (sede MIX Milano). Non è un data center commerciale. Il consumo idrico è minimo (raffreddamento di uffici e apparati di rete) e non è significativo ai fini del censimento. IT Load non disponibile e non rilevante.
QTS Vimercate | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 220 | 0 | 770880 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
Microsoft Bornasco | Dichiarato "zero water" (raffreddamento adiabatico/air cooling, dettagli tecnici non pubblici) | [6 empty] | ⭐ Dichiarazione operatore (IT Load mancante) | Dichiarazione operatore Microsoft | Microsoft dichiara "zero water consumption" dal 2024. Tuttavia, il raffreddamento evaporativo potrebbe usare acqua non potabile non conteggiata nella metrica ufficiale. IT Load mancante: impossibile calcolare il consumo assoluto. | Microsoft dichiara "zero water consumption" per acqua potabile a livello globale dal 2024. Il sistema di raffreddamento è a circuito chiuso (air cooling/adiabatico) e non preleva acqua potabile. Tuttavia: la dichiarazione si riferisce esplicitamente all'acqua potabile; potrebbero esserci consumi di acqua non potabile (es. per umidificazione, torri evaporative) non dichiarati o non conteggiati nella metrica ufficiale; IT Load non disponibile nel censimento: anche se il consumo fosse zero, non è verificabile in assenza del dato di potenza; per questi campus, il WUE non è calcolabile e il consumo idrico è indicato come non determinato, non come zero. Nel foglio 07_Dettagli è riportata una nota esplicativa sulla distinzione tra acqua potabile e non potabile.
Microsoft Settala | Dichiarato "zero water" (raffreddamento adiabatico/air cooling, dettagli tecnici non pubblici) | [6 empty] | ⭐ Dichiarazione operatore (IT Load mancante) | Dichiarazione operatore Microsoft | Microsoft dichiara "zero water consumption" dal 2024. Tuttavia, il raffreddamento evaporativo potrebbe usare acqua non potabile non conteggiata nella metrica ufficiale. IT Load mancante: impossibile calcolare il consumo assoluto. | Microsoft dichiara "zero water consumption" per acqua potabile a livello globale dal 2024. Il sistema di raffreddamento è a circuito chiuso (air cooling/adiabatico) e non preleva acqua potabile. Tuttavia: la dichiarazione si riferisce esplicitamente all'acqua potabile; potrebbero esserci consumi di acqua non potabile (es. per umidificazione, torri evaporative) non dichiarati o non conteggiati nella metrica ufficiale; IT Load non disponibile nel censimento: anche se il consumo fosse zero, non è verificabile in assenza del dato di potenza; per questi campus, il WUE non è calcolabile e il consumo idrico è indicato come non determinato, non come zero. Nel foglio 07_Dettagli è riportata una nota esplicativa sulla distinzione tra acqua potabile e non potabile.
Microsoft San Bovio | Dichiarato "zero water" (raffreddamento adiabatico/air cooling, dettagli tecnici non pubblici) | [6 empty] | ⭐ Dichiarazione operatore (IT Load mancante) | Dichiarazione operatore Microsoft | Microsoft dichiara "zero water consumption" dal 2024. Tuttavia, il raffreddamento evaporativo potrebbe usare acqua non potabile non conteggiata nella metrica ufficiale. IT Load mancante: impossibile calcolare il consumo assoluto. | Microsoft dichiara "zero water consumption" per acqua potabile a livello globale dal 2024. Il sistema di raffreddamento è a circuito chiuso (air cooling/adiabatico) e non preleva acqua potabile. Tuttavia: la dichiarazione si riferisce esplicitamente all'acqua potabile; potrebbero esserci consumi di acqua non potabile (es. per umidificazione, torri evaporative) non dichiarati o non conteggiati nella metrica ufficiale; IT Load non disponibile nel censimento: anche se il consumo fosse zero, non è verificabile in assenza del dato di potenza; per questi campus, il WUE non è calcolabile e il consumo idrico è indicato come non determinato, non come zero. Nel foglio 07_Dettagli è riportata una nota esplicativa sulla distinzione tra acqua potabile e non potabile.
Amazon AWS Zibido | Presumibilmente evaporativo + free cooling + adiabatico (stessa famiglia progettuale Rho/Pero) | 0.3 | 30.8 | 0 | 80942.4 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per analogia con AWS Rho/Pero | Stessa famiglia progettuale di Rho/Pero (stesso operatore, stessa region AWS), ma WUE non verificato da fonte primaria. WUE stimato a 0,3 L/kWh (leggermente superiore al dato verificato di Rho/Pero per cautela).
Amazon AWS Rho/Pero | Evaporativo + free cooling + adiabatico (ricircolo 2,7x) | 0.075 | 79.2 | 0 | 52034.4 | 0 | 50000 | ⭐⭐⭐ Verificato | VIA MASE | Dato da VIA MASE: raffreddamento evaporativo + free cooling + adiabatico, ricircolo 2,7x, fonte acqua industriale ENI Rewind | Dato unico verificato in Italia. VIA MASE: WUE 0,075 L/kWh, ~50.000 m³/anno dichiarati, acqua industriale (non potabile) da ENI Rewind, ricircolo 2,7x.
DAMAC Digital MIL01 | — |  |  | 0 |  |  |  | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
hscale MXP1 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 48 |  | 252288 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
CyrusOne MIL1 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 27 |  | 141912 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
CyrusOne MIL2 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 54 |  | 283824 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
Compass + Hines Noviglio | — |  |  | 0 |  |  |  | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Retelit Corsico | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.8 | 13.6 |  | 95308.8 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale in progettazione: tecnologia migliorata ma non all'avanguardia. WUE stimato a 0,8 L/kWh.
Retelit Bisceglie | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.8 | 10 |  | 70080 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale in progettazione: tecnologia migliorata ma non all'avanguardia. WUE stimato a 0,8 L/kWh.
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano | Torri evaporative standard | 1.2 | 28 |  | 294336 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale operativo: torri evaporative standard, free cooling limitato. WUE stimato a 1,2 L/kWh.
Fastweb Milano Tier IV | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Seeweb Sesto SG | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
OVHCloud MIL1 | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
ITnet Assago | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Kryalos/Vodafone Milano | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Keppel Milano | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
TWT/Unidata Milano | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
TI Sparkle Milano | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Colt/Templus Milano | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
EXA S.Giuliano | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Aruba IT4 Campus | Torri evaporative + free cooling parziale | 1 | 30 | 30 | 262800 | 262800 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale operativo: torri evaporative con free cooling parziale. WUE stimato a 1,0 L/kWh.
UniCenter | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.8 | 20 |  | 140160 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale in progettazione: tecnologia migliorata ma non all'avanguardia. WUE stimato a 0,8 L/kWh.
Rai Way Pomezia | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 35.2 | 0 | 185011.2 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
TIM Roma | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.6 | 25 | 0 | 131400 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale/hyperscale in progettazione: si presume tecnologia efficiente. WUE stimato a 0,6 L/kWh.
Unidata + Azimut Roma | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.8 | 20 | 0 | 140160 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale in progettazione: tecnologia migliorata ma non all'avanguardia. WUE stimato a 0,8 L/kWh.
Digital Realty ROM1 | Torri evaporative + free cooling parziale | 0.8 | 10 |  | 70080 |  |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Campus industriale in progettazione: tecnologia migliorata ma non all'avanguardia. WUE stimato a 0,8 L/kWh.
Noovle Roma Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Retelit Roma Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
EUR TEL Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
ITnet Roma Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Namex Roma IXP | — | [6 empty] | — Dato non applicabile (IXP) | Tipologia IXP | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale. | Nodo di interconnessione, non data center commerciale. Nessun consumo idrico significativo.
IPZS State Mint | CRAC ad aria + umidificazione a vapore | 2 | 1.5 | 1.5 | 26280 | 26280 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia Tradizionale | Data center tradizionale (< 5 MW): unità CRAC ad aria con umidificazione a vapore, bassa efficienza idrica. WUE stimato a 2,0 L/kWh (alto per kW, ma potenza totale bassa).
Fiber23 Roma | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
IDS&Unitelm Roma | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
ACI Informatica Roma | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
C1V Hosting / Lumanex Pomezia | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Panservice Latina | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
EXA Cornelia | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
IT.Gate Torino Campus | CRAC ad aria + umidificazione a vapore | 2 | 0.4 | 0.4 | 7008 | 7008 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia Tradizionale | Data center tradizionale (< 5 MW): unità CRAC ad aria con umidificazione a vapore, bassa efficienza idrica. WUE stimato a 2,0 L/kWh (alto per kW, ma potenza totale bassa).
BBBell Torino | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Piero della Francesca Hub | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Retelit Torino | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
CSI Piemonte | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Colt Torino | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Noovle Torino Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Engineering.IT Pont Saint Martin | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Techbau Trino | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 300 | 0 | 1051200 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
EXA Torino | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Aruba Global Cloud Campus | Groundwater cooling + liquid cooling | 0.2 | [5 empty] | ⭐⭐ Tecnologia nota, IT Load mancante | Sito Aruba | Groundwater cooling + liquid cooling. IT Load non disponibile nel censimento: impossibile stimare il consumo assoluto.
Vitali Arcene Hub | — |  |  | 0 |  |  |  | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Planetel Treviolo | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Retelit Bergamo | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
CINECA Leonardo | Direct Liquid Cooling + dry cooler adiabatici | 0.1 | [5 empty] | ⭐⭐ Tecnologia nota, IT Load mancante | Sito CINECA + DCD | Direct Liquid Cooling + dry cooler adiabatici, free cooling ~98% ore/anno, PUE 1,08. IT Load non disponibile nel censimento: impossibile stimare il consumo assoluto.
CINECA Marconi | Direct Liquid Cooling + dry cooler adiabatici | 0.1 | [5 empty] | ⭐⭐ Tecnologia nota, IT Load mancante | Stima per analogia | Tecnologia simile a Leonardo (liquid cooling). IT Load non disponibile nel censimento.
Retelit Bologna | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Noovle Bologna | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
EXA Bologna | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
CINECA Megaride | Direct Liquid Cooling + dry cooler adiabatici | 0.1 | [5 empty] | ⭐⭐ Tecnologia nota, IT Load mancante | Stima per analogia | Tecnologia simile a Leonardo (liquid cooling). IT Load non disponibile nel censimento.
Namex Napoli IXP | — | [6 empty] | — Dato non applicabile (IXP) | Tipologia IXP | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale. | Nodo di interconnessione, non data center commerciale. Nessun consumo idrico significativo.
Convergenze Paestum | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.
Palermo Data Center Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale. | Dati insufficienti per qualsiasi stima.
Firenze Data Center Cluster | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale. | Dati insufficienti per qualsiasi stima.
Khazna Data Centres & Eni | Free cooling + adiabatico / evaporativo limitato | 0.4 | 500 | 0 | 1752000 | 0 |  | ⭐ Stima metodologica | Stima per tipologia + stato | Mega-campus in progettazione/sviluppo: si presume tecnologia moderna con free cooling predominante. WUE stimato a 0,4 L/kWh (conservativo rispetto ai best practice attuali).
Google Cloud Torino | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale. | Cloud region su infrastruttura TIM/Noovle. Consumo idrico va attribuito al polo fisico TIM/Noovle Torino, non a Google. IT Load mancante.
AWS Montalto di Castro | — | [6 empty] | — Dato insufficiente | — | IT Load non disponibile nel censimento. Impossibile stimare il consumo idrico senza conoscere la potenza computazionale.

## 05_Connettivita
Nome_Campus | Nodo_Strategico_Vicino | Distanza_Nodo_KM | Valutazione_Strategica | Fonte_Connettivita
DATA4 MIL01 | MIX Milano / dorsali principali — connessione fibra confermata da contractor | 20-35 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) — CONNESSIONE FIBRA CONFERMATA | Verifica incrociata: contractor ufficiale
DATA4 MIL02 | MIX Milano / dorsali nazionali | 20-35 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) — CONNESSIONE HV 132 kV CONFERMATA | Stima geografica
CloudHQ MXP Campus | MIX Milano / dorsali nazionali | 20-35 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) | Stima geografica
Apto Lacchiarella | MIX Milano / dorsali nazionali | 25-40 km | Polo industriale valido | Verifica incrociata: autorità pubblica (MASE)
Echelon LIN10 | MIX Milano / dorsali BG | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
Vantage MXP1 | MIX Milano / dorsali nazionali | 25-40 km | Polo industriale valido | Verifica incrociata: report DCD
Vantage MXP2 | MIX Milano / dorsali terrestri — dichiarazione esplicita Vantage | 30-50 km | Polo industriale valido — DICHIARAZIONE ESPLICITA SU FIBRA E DORSALI | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
STACK MIL04 | MIX Milano / dorsali nazionali | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
STACK MIL08 | Caldera IXP / dorsali Pavese | 25-40 km | Polo industriale valido (cluster) | Stima geografica + cluster industriale
STACK MIL09 | MIX Milano / dorsali nazionali | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
STACK MIL06 | MIX Milano / dorsali nazionali | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
VIRTUS Milan1 | MIX Milano / dorsali nazionali | 20-35 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) | Stima geografica
Pregnana Innovation Campus | MIX Milano / dorsali nazionali | 20-35 km | Polo industriale valido | Stima geografica
NTT GDC Milan 1 | MIX Milano / dorsali nazionali | 25-40 km | Polo industriale valido | Stima geografica
K2 MIL1 | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Equinix Settimo Milanese | MIX Milano + Caldera IXP | < 5 km | Polo strategico nazionale | Dichiarazione operatore (Equinix carrier-neutral con MIX)
Equinix Caldera-Avalon | MIX Milano / Caldera IXP | < 5 km | Polo strategico nazionale — SEDE MIX | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
QTS Vimercate | MIX Milano / dorsali nazionali | 25-35 km | Polo industriale valido — area con infrastruttura elettrica dedicata Terna (centrale elettrica 20.000 mq in costruzione per l'area Vimercate) | Verifica incrociata: report DCD
Microsoft Bornasco | MIX Milano / dorsali nazionali | 25-40 km | Polo industriale valido — DICHIARAZIONE MICROSOFT SU CONNETTIVITÀ | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
Microsoft Settala | MIX Milano / dorsali nazionali | 30-50 km | Polo industriale valido | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
Microsoft San Bovio | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Amazon AWS Zibido | MIX Milano / dorsali nazionali | 25-40 km | Polo industriale valido | Verifica incrociata: fonte giornalistica/operatore
Amazon AWS Rho/Pero | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Verifica incrociata: fonte giornalistica/operatore
DAMAC Digital MIL01 | MIX Milano / dorsali nazionali | 20-35 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) | Stima geografica
hscale MXP1 | MIX Milano / dorsali nazionali | 20-35 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) | Stima geografica
CyrusOne MIL1 | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido — DICHIARAZIONE ESPLICITA | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
CyrusOne MIL2 | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Compass + Hines Noviglio | MIX Milano / landing point cavi sottomarini — dichiarazione Compass+Hines | 15-25 km | Polo industriale valido — DICHIARAZIONE ESPLICITA SU CAVI SOTTOMARINI | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
Retelit Corsico | MIX Milano / Caldera IXP | 5-15 km | Polo strategico nazionale | Stima geografica + area MIX
Retelit Bisceglie | MIX Milano / Caldera IXP | 5-15 km | Polo strategico nazionale | Stima geografica + area MIX
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano | Caldera IXP / dorsali Pavese | 25-40 km | Polo industriale valido (cluster) | Stima geografica + cluster industriale
Fastweb Milano Tier IV | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Seeweb Sesto SG | MIX Milano / dorsali nazionali | 10-20 km | Polo industriale valido | Stima geografica
OVHCloud MIL1 | MIX Milano / dorsali nazionali | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
ITnet Assago | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Kryalos/Vodafone Milano | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Keppel Milano | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
TWT/Unidata Milano | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
TI Sparkle Milano | MIX Milano / dorsali nazionali | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
Colt/Templus Milano | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
EXA S.Giuliano | MIX Milano / dorsali principali | 5-15 km | Polo industriale valido (area strategica) | Stima geografica
Aruba IT4 Campus | Namex Roma / dorsali nazionali | 15-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
UniCenter | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Rai Way Pomezia | Namex Roma / landing station cavi sottomarini Mediterraneo — dichiarazione Rai Way | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) — DICHIARAZIONE ESPLICITA SU LANDING POINT E IXP | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
TIM Roma | Namex Roma / rete fotonica TIM — dichiarazione TIM | 10-25 km | Polo industriale valido — DICHIARAZIONE ESPLICITA SU RETE FOTONICA | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
Unidata + Azimut Roma | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Digital Realty ROM1 | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Noovle Roma Cluster | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Retelit Roma Cluster | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
EUR TEL Cluster | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
ITnet Roma Cluster | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Namex Roma IXP | Namex (Roma/Napoli/Bari) | < 1 km | Nodo di interconnessione puro | Dichiarazione operatore
IPZS State Mint | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Fiber23 Roma | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
IDS&Unitelm Roma | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
ACI Informatica Roma | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
C1V Hosting / Lumanex Pomezia | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
Panservice Latina | Namex Roma / dorsali nazionali | 40-60 km | Polo industriale periferico | Stima geografica
EXA Cornelia | Namex Roma / dorsali nazionali | 10-25 km | Polo industriale valido (area Roma) | Stima geografica
IT.Gate Torino Campus | TOP-IX Torino | < 5 km | Polo strategico regionale | Dichiarazione connettività
BBBell Torino | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
Piero della Francesca Hub | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
Retelit Torino | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
CSI Piemonte | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
Colt Torino | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
Noovle Torino Cluster | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
Engineering.IT Pont Saint Martin | TOP-IX Torino / dorsali Valle d'Aosta | 80-100 km | Polo industriale periferico | Stima geografica
Techbau Trino | TOP-IX Torino / dorsali nazionali | 60-80 km | Polo strategico nazionale — riconosciuto di preminente interesse strategico dal Consiglio dei Ministri (DL 104/2023), riutilizzo ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris con collegamenti HV esistenti, 300 MW IT | Stima geografica
EXA Torino | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
Aruba Global Cloud Campus | MIX Milano / dorsali BG-MI | 35-50 km | Polo industriale valido (hinterland strategico) | Stima geografica
Vitali Arcene Hub | MIX Milano / dorsali BG | 40-60 km | Polo industriale periferico | Stima geografica
Planetel Treviolo | MIX Milano / dorsali BG | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
Retelit Bergamo | MIX Milano / dorsali BG | 30-50 km | Polo industriale valido | Stima geografica
CINECA Leonardo | GARR / rete ricerca | — | HPC ricerca (non commerciale) | Tipologia HPC
CINECA Marconi | GARR / rete ricerca | — | HPC ricerca (non commerciale) | Tipologia HPC
Retelit Bologna | Dorsali nazionali MI-BO-NA | 50-70 km da MIX | Polo industriale periferico | Stima geografica
Noovle Bologna | Dorsali nazionali MI-BO-NA | 50-70 km da MIX | Polo industriale periferico | Stima geografica
EXA Bologna | Dorsali nazionali MI-BO-NA | 50-70 km da MIX | Polo industriale periferico | Stima geografica
CINECA Megaride | GARR / rete ricerca | — | HPC ricerca (non commerciale) | Tipologia HPC
Namex Napoli IXP | Namex (Roma/Napoli/Bari) | < 1 km | Nodo di interconnessione puro | Dichiarazione operatore
Convergenze Paestum | Namex Napoli / dorsali Sud | 60-80 km | Polo industriale periferico | Stima geografica
Palermo Data Center Cluster | Landing point Palermo (20+ cavi sottomarini) | < 10 km | Polo strategico nazionale (geopolitico) | Stima geografica + landing point
Firenze Data Center Cluster | Dorsali nazionali MI-RO | 200+ km da MIX | Polo industriale periferico | Stima geografica
Khazna Data Centres & Eni | Da verificare — energia dedicata, connettività da confermare | — | Polo strategico nazionale — energia dedicata da centrale CCGT Eni (Blue Power), progetto governativo UAE-Italia per 1 GW, 500 MW IT | Verifica incrociata: dichiarazione operatore
Google Cloud Torino | TOP-IX Torino / dorsali Piemonte | 5-20 km | Polo industriale valido (area Torino) | Stima geografica
AWS Montalto di Castro | Nessun nodo strategico vicino | > 100 km da Namex Roma | Polo industriale periferico — con potenziale energetico (ex sito Enel, centrale termoelettrica esistente), connettività da verificare | Stima geografica + analisi

## 06_Verifiche
Nome_Campus | Verifica_Breve | Fonte_Verifica | Data_Verifica
DATA4 MIL01 | ✅ | Contractor + Econnextion Terna | 2026-08-14
DATA4 MIL02 | ✅ | DataCenterMap | 2026-08-13
CloudHQ MXP Campus | ❌ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
Apto Lacchiarella | ✅ | Autorità pubblica (MASE VIA) | 2026-08-14
Echelon LIN10 | ✅ | Report DCD | 2026-08-14
Vantage MXP1 | ✅ | Report DCD + Econnextion Terna | 2026-08-14
Vantage MXP2 | ✅ | Dichiarazione operatore + Econnextion Terna | 2026-08-14
STACK MIL04 | ✅ | Econnextion Terna + Dichiarazione operatore | 2026-08-14
STACK MIL08 | ✅ | Econnextion Terna | 2026-08-14
STACK MIL09 | ✅ | Econnextion Terna + Dichiarazione operatore | 2026-08-14
STACK MIL06 | ✅ | Econnextion Terna + Dichiarazione operatore | 2026-08-14
VIRTUS Milan1 | ❌ | — | 2026-08-13
Pregnana Innovation Campus | ❌ | — | 2026-08-13
NTT GDC Milan 1 | ✅ | DataCenterMap | 2026-08-13
K2 MIL1 | ❌ | — | 2026-08-13
Equinix Settimo Milanese | ✅ | — | 2026-08-13
Equinix Caldera-Avalon | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
QTS Vimercate | ✅ | Autorità pubblica + Econnextion Terna | 2026-08-14
Microsoft Bornasco | ✅ | Dichiarazione operatore + Econnextion Terna | 2026-08-14
Microsoft Settala | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
Microsoft San Bovio | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-14
Amazon AWS Zibido | ✅ | Autorità pubblica (MASE VIA) + Econnextion Terna | 2026-08-14
Amazon AWS Rho/Pero | ✅ | Autorità pubblica (MASE VIA) + Econnextion Terna | 2026-08-14
DAMAC Digital MIL01 | ❌ | — | 2026-08-13
hscale MXP1 | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-14
CyrusOne MIL1 | ✅ | Dichiarazione operatore + Econnextion Terna | 2026-08-14
CyrusOne MIL2 | ✅ | Dichiarazione operatore + Econnextion Terna | 2026-08-14
Compass + Hines Noviglio | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
Retelit Corsico | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-14
Retelit Bisceglie | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-14
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano | ❌ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
Fastweb Milano Tier IV | ❌ | — | 2026-08-13
Seeweb Sesto SG | ❌ | — | 2026-08-13
OVHCloud MIL1 | ❌ | — | 2026-08-13
ITnet Assago | ❌ | — | 2026-08-13
Kryalos/Vodafone Milano | ❌ | — | 2026-08-13
Keppel Milano | ❌ | — | 2026-08-13
TWT/Unidata Milano | ❌ | — | 2026-08-13
TI Sparkle Milano | ❌ | — | 2026-08-13
Colt/Templus Milano | ❌ | — | 2026-08-13
EXA S.Giuliano | ❌ | — | 2026-08-13
Aruba IT4 Campus | ❌ | — | 2026-08-13
UniCenter | ❌ | — | 2026-08-13
Rai Way Pomezia | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
TIM Roma | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
Unidata + Azimut Roma | ❌ | Report Arizton | 2026-08-13
Digital Realty ROM1 | ✅ | Dichiarazione operatore | 2026-08-14
Noovle Roma Cluster | ❌ | — | 2026-08-13
Retelit Roma Cluster | ❌ | — | 2026-08-13
EUR TEL Cluster | ❌ | — | 2026-08-13
ITnet Roma Cluster | ❌ | — | 2026-08-13
Namex Roma IXP | ✅ | — | 2026-08-13
IPZS State Mint | ❌ | — | 2026-08-13
Fiber23 Roma | ❌ | — | 2026-08-13
IDS&Unitelm Roma | ❌ | — | 2026-08-13
ACI Informatica Roma | ❌ | — | 2026-08-13
C1V Hosting / Lumanex Pomezia | ❌ | — | 2026-08-13
Panservice Latina | ❌ | — | 2026-08-13
EXA Cornelia | ❌ | — | 2026-08-13
IT.Gate Torino Campus | ❌ | Dichiarazione operatore | 2026-08-13
BBBell Torino | ❌ | — | 2026-08-13
Piero della Francesca Hub | ❌ | — | 2026-08-13
Retelit Torino | ❌ | — | 2026-08-13
CSI Piemonte | ❌ | — | 2026-08-13
Colt Torino | ❌ | — | 2026-08-13
Noovle Torino Cluster | ❌ | — | 2026-08-13
Engineering.IT Pont Saint Martin | ❌ | — | 2026-08-13
Techbau Trino | ✅ | Dichiarazione operatore / Regione Piemonte + Econnextion Terna | 2026-08-14
EXA Torino | ❌ | — | 2026-08-13
Aruba Global Cloud Campus | ❌ | — | 2026-08-13
Vitali Arcene Hub | ❌ | — | 2026-08-13
Planetel Treviolo | ❌ | — | 2026-08-13
Retelit Bergamo | ❌ | — | 2026-08-13
CINECA Leonardo | ✅ | — | 2026-08-13
CINECA Marconi | ✅ | — | 2026-08-13
Retelit Bologna | ❌ | — | 2026-08-13
Noovle Bologna | ❌ | — | 2026-08-13
EXA Bologna | ❌ | — | 2026-08-13
CINECA Megaride | ✅ | — | 2026-08-13
Namex Napoli IXP | ✅ | — | 2026-08-13
Convergenze Paestum | ❌ | — | 2026-08-13
Palermo Data Center Cluster | ❌ | DataCenterMap | 2026-08-13
Firenze Data Center Cluster | ❌ | DataCenterMap | 2026-08-13
Khazna Data Centres & Eni | ✅ | Dichiarazione operatore + Econnextion Terna (nota: energia dedicata, non richiesta Terna) | 2026-08-14
Google Cloud Torino | ✅ | Dichiarazione operatore (Google+TIM) | 2026-08-14
AWS Montalto di Castro | ❌ | Report Mordor | 2026-08-13

## 07_Dettagli
Nome_Campus | Testo_Verifica_Completo
DATA4 MIL01 | VERIFICATO: Generale Prefabbricati conferma che il campus è in ex area Italtel, 'strategic due to its proximity to the Enel/Terna electric power station and its connection to one of Italy's most important optical fibre data transmission lines'. 9 edifici costruiti (60 MW, 84.000 sqm), 6 in costruzione (+80 MW, 135.000 sqm). VERIFICA ECONNEXTION: Piano di Sviluppo Rete Terna 2017 conferma nuovo stallo 132 kV presso SE Baggio per DATA4 ITALY S.r.l.
DATA4 MIL02 | VERIFICATO: DataCenterMap conferma 'dual underground 132 kV high-voltage power line connecting to the Terna substation in Arluno'. 2 edifici da 30 MW IT load.
CloudHQ MXP Campus | NOTA DISCREPANZA — Sito CloudHQ indica 4 edifici da 48 MW. DCD indica 5 edifici. Scelto 5 edifici perché 4 × 48 = 192 MW, non 240 MW totali. Da confermare.
Apto Lacchiarella | VERIFICATO — VIA MASE in corso (marzo 2025, scadenza osservazioni agosto 2026). CORREZIONE: la potenza di 300 MVA si riferisce alla potenza elettrica totale (non IT). Con PUE 1,25, IT Load = 240 MW. Potenza elettrica impegnata = 300 MW. 5 standalone DC, €3B.
Echelon LIN10 | VERIFICATO — DCD. CORREZIONE: 250 MVA è la potenza elettrica totale lorda (gross power), non IT. Fase 1: riuso edificio esistente = 72 MW IT. Fase 2: secondo edificio = 120 MW IT. Totale IT Load = 192 MW. Potenza elettrica impegnata = 240 MW (192 × 1,25). 37 acri, €3B. Development iniziato ottobre 2025.
Vantage MXP1 | VERIFICATO: DCD conferma campus 64 MW, 4 edifici, 48.000 sqm, operativo dal 2022. Vicinissimo a NTT (0.34 km) e a STACK MIL08 (8 km). VERIFICA ECONNEXTION: Sottostazione on-campus a 220 kV, alimentazione fornita da Enel e Terna.
Vantage MXP2 | VERIFICATO: DCD conferma MXP2 a Castelletto, €350M, 32 MW, 10.000 sqm, operativo primavera 2026. Dichiarazione Vantage: 'Milan's extensive fiber network and position along major terrestrial backbones provide low-latency connectivity to key European hubs, including Zurich, Frankfurt and Munich'. Riconosciuto infrastruttura strategica nazionale (DL 104/2023). Investimento totale €4B. VERIFICA ECONNEXTION: Power fornito da Duereti e Terna. Sottostazione HV da 50 MW + due sottostazioni MV da 20 MW.
STACK MIL04 | Da verificare: Nessuna dichiarazione esplicita su connettività trovata. 4 edifici, 27 acri, 60 MW. VERIFICA ECONNEXTION: Partnership con Sirti per linea HV e sottostazione MT/HV che porta STACK a 80 MW, collegamento diretto alla sottostazione Terna.
STACK MIL08 | Da verificare: Nessuna dichiarazione esplicita su connettività trovata. 2 edifici, 24 acri, 25 MW. VERIFICA ECONNEXTION: Siziano è ubicato vicino a una delle principali sottostazioni Terna.
STACK MIL09 | Da verificare: Nessuna dichiarazione esplicita su connettività trovata. Single facility 30 MW, 15 acri. VERIFICA ECONNEXTION: Campus STACK collegato direttamente alla sottostazione Terna via Sirti, fino a 80 MW.
STACK MIL06 | Da verificare: Nessuna dichiarazione esplicita su connettività trovata. 2 edifici, 40 MW. VERIFICA ECONNEXTION: Campus STACK collegato direttamente alla sottostazione Terna via Sirti, fino a 80 MW.
VIRTUS Milan1 | NOTA DISCREPANZA — DataCenterMap indica 42 MW. Sito operatore Virtus ufficiale indica 48 MW. Scelto 48 MW (fonte primaria operatore). Da confermare.
Pregnana Innovation Campus | NOTA DISCREPANZA — Sito AiOnX (fase pre-development) indica 90 MW. DCD (fonte più recente) indica 150 MW. Scelto 150 MW perché il sito operatore potrebbe essere datato. Da confermare.
NTT GDC Milan 1 | VERIFICATO: DataCenterMap conferma 53 acri, 128 MW, land banked. Vicinissimo a Vantage MXP1 (0.34 km). NTT DATA dichiara: 'Milan's strategic location, strong connectivity, and thriving tech ecosystem make it an ideal choice for expansion'.
K2 MIL1 | Da verificare: Stato 'annunciato'. €5.3B investimento. Nessuna fonte aggiornata su cantieri o autorizzazioni.
Equinix Settimo Milanese | VERIFICATO: Deduplicato da 8+ schede. Equinix dichiara carrier-neutral con accesso a MIX. ML7x operativo (19.2 MW), ML8/9/10/11 in progetto. Campus consolidato a Settimo Milanese.
Equinix Caldera-Avalon | VERIFICATO: Polo interconnessione storico. MIX ha sede in Via Caldera 21 (Avalon). Equinix ML2/ML3, Retelit Avalon, CDLAN tutti nella stessa area. Dichiarazione esplicita di connessione a MIX.
QTS Vimercate | VERIFICATO: DCD conferma ex sito IBM Celestica, 277.800 sqm, 220 MW, €2.3B, in attesa VAS Ministero Ambiente. 'In consideration'. Kryalos (Blackstone) coinvolta. Potrebbe essere in ritardo. VERIFICA ECONNEXTION: Terna sta realizzando una centrale elettrica da 20.000 mq per alimentare i data center dell'area Vimercate.
Microsoft Bornasco | VERIFICATO: Microsoft ufficiale conferma cantiere aperto a Bornasco (PV) da gennaio 2026. Generatori >50 MWt. Parte di investimento €4.3B in Italia. Dichiarazione: 'Strategically located in Lombardy, the facility will enhance connectivity and accessibility in the region'. Region Azure eu-south-1 già attiva a Milano. VERIFICA ECONNEXTION: Collaborazione tra Renco, Terna S.A. e Microsoft confermata dal contractor. Cantiere aperto. **NOTA SULL'ACQUA:** Microsoft dichiara "zero water consumption" per acqua potabile dal 2024. Il sistema di raffreddamento è a circuito chiuso (air cooling/adiabatico). La dichiarazione non esclude consumi di acqua non potabile non conteggiati nella metrica ufficiale. IT Load mancante nel censimento: il consumo idrico, anche se fosse zero, non è verificabile senza il dato di potenza. Nel foglio 04, questo campus è classificato come "⭐ Dichiarazione operatore (IT Load mancante)" e il consumo è indicato come non calcolabile, non come zero.
Microsoft Settala | NOTA — Fonti in conflitto: DataCenterMap indica Recently inaugurated, altre fonti indicano cantiere avviato marzo 2026. Lo stato nel file rimane Sviluppo in attesa di chiarimento. **NOTA SULL'ACQUA:** Microsoft dichiara "zero water consumption" per acqua potabile dal 2024. Il sistema di raffreddamento è a circuito chiuso (air cooling/adiabatico). La dichiarazione non esclude consumi di acqua non potabile non conteggiati nella metrica ufficiale. IT Load mancante nel censimento: il consumo idrico, anche se fosse zero, non è verificabile senza il dato di potenza. Nel foglio 04, questo campus è classificato come "⭐ Dichiarazione operatore (IT Load mancante)" e il consumo è indicato come non calcolabile, non come zero.
Microsoft San Bovio | VERIFICATO — Microsoft ufficiale. Autorizzazioni positive giugno 2026. Lavori preliminari iniziati, cantiere completo da settembre 2026. Stato aggiornato ad Autorizzato (precedentemente In costruzione). Parte di investimento €4,3B Microsoft in Italia. **NOTA SULL'ACQUA:** Microsoft dichiara "zero water consumption" per acqua potabile dal 2024. Il sistema di raffreddamento è a circuito chiuso (air cooling/adiabatico). La dichiarazione non esclude consumi di acqua non potabile non conteggiati nella metrica ufficiale. IT Load mancante nel censimento: il consumo idrico, anche se fosse zero, non è verificabile senza il dato di potenza. Nel foglio 04, questo campus è classificato come "⭐ Dichiarazione operatore (IT Load mancante)" e il consumo è indicato come non calcolabile, non come zero.
Amazon AWS Zibido | VERIFICATO — VIA MASE presentata gennaio 2026, in istruttoria. 1 edificio con 7 sale dati da 4,4 MW IT = 30,8 MW IT. 16 generatori da 2,8 MWe + 3 da 0,8 MWe. Fotovoltaico ~730 kWp bifacciali. VERIFICA ECONNEXTION: VIA MASE conferma nuova sottostazione e connessione in cavo alla stazione Terna al confine tra Lacchiarella e Zibido San Giacomo.
Amazon AWS Rho/Pero | VERIFICATO — VIA MASE (decreto 10 settembre 2025). 2 edifici: A (12 sale dati × 4,4 MW = 52,8 MW) + B (6 sale dati × 4,4 MW = 26,4 MW). IT Load totale: 79,2 MW. 40 generatori da 2,8 MWe + 2 da 0,8 MWe. Superficie ~100.000 mq. Investimento €751,7M (€730,1 opere + €21,6 elettrodotto). Autorizzazione positiva: stato aggiornato ad Autorizzato. VERIFICA ECONNEXTION: Connessione HV confermata da VIA MASE (decreto 10 settembre 2025). **NOTA METODOLOGICA — OUTLIER:** Il WUE di 0,075 L/kWh di AWS Rho/Pero è il dato idrico più basso del censimento e l'unico dato verificato da fonte pubblica (VIA MASE). È eccezionalmente basso rispetto ai valori tipici del settore (1,0–1,5 L/kWh per campus industriali) per quattro ragioni: (1) Ricircolo 2,7x dell'acqua di raffreddamento; (2) Fonte: acqua industriale non potabile da ENI Rewind (non preleva dalla rete idrica potabile); (3) Tecnologia: evaporativo + free cooling + adiabatico, ottimizzata per il clima lombardo; (4) Efficienza progettuale: data center hyperscale di ultima generazione. Questo dato non è rappresentativo del settore nel suo complesso, ma è un caso di studio di ciò che è possibile quando un operatore è trasparente e un'autorità pubblica (MASE) rende accessibili i dati.
DAMAC Digital MIL01 | Da verificare: Pianificato, 55.000 sqm, 200 MW initial request. Nessuna fonte aggiornata su stato avanzamento.
hscale MXP1 | VERIFICATO — Sito operatore ufficiale. 48 MW IT in moduli da 16 MW (8 MW IT per data hall). Consegna ogni 3-6 mesi. 70 MVA STMG secured. PUE target 1,2. RFS Q4 2027.
CyrusOne MIL1 | VERIFICATO — Sito operatore ufficiale. 27 MW IT (3 data hall da 9 MW). Technical space 9.000 mq su site 74.866 mq. Prima pietra marzo 2026, prima fase Q3 2027. 100% energia rinnovabile. Stato aggiornato ad In costruzione. VERIFICA ECONNEXTION: CyrusOne cederà 8.300 mq a Terna per espansione sottostazione Lambrate. Alimentazione dual active 90 MVA a 220 kV dal 2028.
CyrusOne MIL2 | VERIFICATO — Sito operatore ufficiale. 54 MW IT (6 data hall da 9 MW). Technical space 18.000 mq su site 79.639 mq. Dual active power supply 90 MVA a 220 kV dal 2028. Annunciato aprile 2025. VERIFICA ECONNEXTION: Stessa sottostazione Lambrate di MIL1, alimentazione dual active 90 MVA a 220 kV dal 2028.
Compass + Hines Noviglio | VERIFICATO: DataCenterFrontier conferma acquisizione land 2022. Dichiarazione Compass: 'Its geographic location, undersea cable connectivity, robust fiber availability and affordable power makes it an ideal location for hyperscalers'. Dichiarazione Hines: 'Milan's high level of network connectivity and the region's multiple submarine cable termination points were key elements'. Connessione Terna fino a 100MW. Costruzione prevista 2023, possibile ritardo.
Retelit Corsico | VERIFICATO — Press release Retelit. 13,6 MW, 18.000 mq, 2 edifici identici. Iniziata costruzione maggio 2026, prima capacità entro 2027. AI-ready, Tier III. Stato aggiornato ad In costruzione.
Retelit Bisceglie | VERIFICATO — Press release Retelit. 10 MW totali, ~10.500 mq, 2 edifici. Investimento €100M. Acquisito da Melpart, integrazione con Avalon3. In progettazione.
Vaultica/STACK/MOMIT Siziano | Da verificare: Cluster con Vaultica 3MW, STACK 25MW, MOMIT, Rai Way. Nessuna dichiarazione esplicita su connettività condivisa.
Fastweb Milano Tier IV | Da verificare: Tier IV Uptime. Nessuna fonte aggiuntiva.
Seeweb Sesto SG | Da verificare: Tradizionale, BT/MT. Nessuna fonte aggiuntiva.
OVHCloud MIL1 | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
ITnet Assago | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Kryalos/Vodafone Milano | Da verificare: 23.600 sqm. Nessuna fonte aggiuntiva.
Keppel Milano | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
TWT/Unidata Milano | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
TI Sparkle Milano | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Colt/Templus Milano | Da verificare: Stesso indirizzo Colt/Templus. Nessuna fonte aggiuntiva.
EXA S.Giuliano | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Aruba IT4 Campus | Da verificare: Nessuna fonte specifica su connessioni HV o dorsali trovata. 74.000 sqm, 5 edifici, operativo dal 2024. Deduplicato da 6+ schede.
UniCenter | Da verificare: 20 MW, AI-ready, €57M. Nessuna fonte aggiuntiva.
Rai Way Pomezia | VERIFICATO: DCD/RaiWay confermano permesso a costruire (marzo 2026). 140.000 sqm, 35.2 MW, 4 edifici, 16 data hall. Dichiarazione Rai Way: 'vicinanza alle principali landing station dei cavi sottomarini del Mediterraneo, presenza di un importante Internet Exchange Point locale e disponibilità di connessioni in fibra ad alta capacità'. Rated-4 ANSI/TIA-942. 100% rinnovabili. Fotovoltaico 5.5 MW in autorizzazione.
TIM Roma | VERIFICATO: DCD/TIM confermano €130M, 25 MW, GPU per AI, crittografia quantistica. Operativo fine 2026. Dichiarazione: 'connected to TIM's ultra-high-speed photonic network'. 16 data center TIM Enterprise, capacità totale gruppo 125 MW.
Unidata + Azimut Roma | Da verificare: 20 MW, 2000 rack, rinnovabili. Joint venture Unidata/Azimut. Emerso da Arizton.
Digital Realty ROM1 | VERIFICATO — DCD + sito operatore. 3 MW IT alla fase 1, 10 MW totali. Campus 22 ettari (213.676 mq full build-out). Edificio iniziale 2.000 mq. Broke ground agosto 2025, operativo 2027. Stato aggiornato ad In costruzione.
Noovle Roma Cluster | Da verificare: Multi-sede (Roma, Acilia, Pomezia). Deduplicato da 3+ schede.
Retelit Roma Cluster | Da verificare: Multi-sede. Deduplicato da 4+ schede.
EUR TEL Cluster | Da verificare: 2 sedi EUR. Nessuna fonte aggiuntiva.
ITnet Roma Cluster | Da verificare: Tor Cervara + Peroni. Nessuna fonte aggiuntiva.
Namex Roma IXP | VERIFICATO: IXP Roma. Non è DC commerciale.
IPZS State Mint | Da verificare: Prefabbricato, 1.5 MW. Nessuna fonte aggiuntiva.
Fiber23 Roma | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
IDS&Unitelm Roma | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
ACI Informatica Roma | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
C1V Hosting / Lumanex Pomezia | Da verificare: Small versatile DC. Nessuna fonte aggiuntiva.
Panservice Latina | Da verificare: 400 sqm. Nessuna fonte aggiuntiva.
EXA Cornelia | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
IT.Gate Torino Campus | Da verificare: ~400 kW combined. Dichiarazione TOP-IX da verificare.
BBBell Torino | Da verificare: Tier 4 unico Piemonte. Stesso edificio Piero della Francesca.
Piero della Francesca Hub | Da verificare: Business hub 170.000 sqm. Ospita IT.Gate e BBBell.
Retelit Torino | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
CSI Piemonte | Da verificare: PUE 1.47 (2023). Nessuna fonte aggiuntiva.
Colt Torino | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Noovle Torino Cluster | Da verificare: 4 sedi. Deduplicato da 4 schede.
Engineering.IT Pont Saint Martin | Da verificare: Tier IV, 2.300 sqm. Nessuna fonte aggiuntiva.
Techbau Trino | VERIFICATO — DCD + Regione Piemonte. Cavour Hyperscale Campus, ex centrale termoelettrica. Potenza 300-400 MW (stima conservativa: 300 MW IT). €4B investimento. 1.200 lavoratori costruzione (punte 2.000), 300-350 occupati a regime. Conferenza servizi entro fine 2026, autorizzazione unica entro 2027. Preminente interesse strategico nazionale (CdM). VERIFICA ECONNEXTION: Riutilizza i collegamenti alla rete elettrica dell'ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris. Preminente interesse strategico nazionale (CdM). **Valutazione strategica aggiornata a "Polo strategico nazionale"** per coerenza con la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale da parte del Consiglio dei Ministri (DL 104/2023). Il riutilizzo dei collegamenti HV dell'ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris e la potenza di 300 MW IT (estensibile a 400 MW) configurano il progetto come infrastruttura energetica strategica, non solo come polo industriale periferico. La distanza da TOP-IX Torino (60-80 km) è compensata dal riconoscimento governativo e dalla materialità energetica.
EXA Torino | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Aruba Global Cloud Campus | Da verificare: 200.000 sqm campus. Deduplicato da 5+ schede. Nessuna fonte aggiuntiva.
Vitali Arcene Hub | Da verificare: 181.000 sqm, in ritardo. Nessuna fonte aggiuntiva.
Planetel Treviolo | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Retelit Bergamo | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
CINECA Leonardo | VERIFICATO: CINECA Leonardo. Pre-exascale Tier-0, Top500 #7. Non DC commerciale.
CINECA Marconi | VERIFICATO: CINECA Marconi. Top500 #19. Non DC commerciale.
Retelit Bologna | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Noovle Bologna | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
EXA Bologna | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
CINECA Megaride | VERIFICATO: CINECA Megaride. Per National Cybersecurity Agency. Non DC commerciale.
Namex Napoli IXP | VERIFICATO: Namex Napoli IXP. Primo IXP Sud Italia. Non DC commerciale.
Convergenze Paestum | Da verificare: Nessuna fonte aggiuntiva.
Palermo Data Center Cluster | Da verificare: 2 schede su DataCenterMap, nessun dettaglio.
Firenze Data Center Cluster | Da verificare: 3 schede su DataCenterMap, nessun dettaglio.
Khazna Data Centres & Eni | VERIFICATO: Rigzone/DCD/Khazna confermano Ferrera Erbognone (PV), 500 MW, 'Blue Power' da centrale CCGT Eni con cattura CO2. Sviluppo in corso. Parte di partnership UAE-Italia per 1 GW. Dichiarazione: 'strategic for Italy and Europe'. Eni fornisce energia dedicata. NOTA ECONNEXTION: Energia dedicata da centrale CCGT Eni (Blue Power) con cattura CO2. Non è una richiesta di connessione alla rete Terna, quindi non compare su Econnextion. Monitoraggio su Econnextion non applicabile. **Valutazione strategica aggiornata a "Polo strategico nazionale"** per coerenza con il rilievo governativo della partnership UAE-Italia (1 GW complessivo) e l'autonomia energetica dedicata da centrale CCGT Eni. La non dipendenza dalla rete Terna (energia dedicata "Blue Power" con cattura CO2) rende il progetto un'infrastruttura energeticamente autonoma, configurandolo come polo strategico nazionale al di là della tradizionale connettività di rete.
Google Cloud Torino | VERIFICATO — Google Cloud region europe-west12, attiva dal 2023. NOTA: non è un campus fisico proprietario Google. L'infrastruttura fisica (edifici, rack, server) è ospitata nei data center TIM/Noovle Torino. Google ha noleggiato capacità da TIM per offrire la region cloud. Operatore aggiornato a Google Cloud / TIM.
AWS Montalto di Castro | Da verificare: Ex sito Enel. Emerso da Mordor Intelligence. Nessuna fonte specifica trovata su stato o connettività.
NOTA METODOLOGICA — Econnextion Terna | FONTAGGREGATA ECONNEXTION (dati.terna.it/econnextion, aggiornamento novembre 2025): 402 pratiche data center in Italia per 68,45 GW di potenza richiesta. Lombardia: 233 pratiche / 34,11 GW. Piemonte: 54 pratiche / 11,59 GW. Lazio: 34 pratiche / 7 GW. Solo 12 pratiche (tutte in Lombardia) in stato R-t-b (ready-to-build) per 1,33 GW. Il 97,6% delle richieste è in fase precoce. Fonte: Terna, dashboard Econnextion; analisi Fabio Bignucolo (Università di Padova), Osservatorio Data Center 2025. I dati Econnextion sono aggregati per regione/provincia e non permettono di identificare singoli progetti per nome operatore. Per i campus verificati individualmente, si rimanda alle fonti specifiche indicate nelle righe sopra.

## 08_Tassonomia
Categoria | Valore | Definizione
Tipologia | Mega-campus | 100+ MW. Infrastruttura strategica nazionale. Connessione diretta rete Terna, spazio vasto.
Tipologia | Industriale / Hyperscale | 10–100 MW. Custom build, connessione HV, logistica pesante. Regime di autorizzazione complesso.
Tipologia | Industriale | < 100 MW, non hyperscale. Multi-tenant o enterprise, scala media.
Tipologia | Tradizionale | < 5 MW. Qualche centinaio di rack. Infrastruttura locale/regionale. Mercato immobiliare standard.
Tipologia | HPC / Supercomputer | Non DC commerciale. Impianti dedicati alla ricerca scientifica (CINECA, Leonardo, Marconi, Megaride).
Stato | Operativo | Clienti dentro, energia erogata. Hall attive.
Stato | Operativo / Espansione | Parte del campus attivo, parte in ampliamento.
Stato | In costruzione | Cantiere aperto. Fondazioni o shell completate.
Stato | Autorizzato | VIA/VAS positiva. Concessione edilizia rilasciata.
Stato | Sviluppo | Progetto avanzato ma non ancora in cantiere. Permessi in corso.
Stato | Pianificato | Progetto definito ma permessi non ancora avviati o in fase iniziale.
Stato | Annunciato | Comunicato stampa o rendering. Nessuna garanzia di realizzazione. Attendibilità media-bassa.
Stato | Land banked | Terreno acquistato o opzionato. Nessun progetto approvato. Attendibilità bassa.
Destinazione_Uso | Hyperscale | Cliente unico (cloud provider) che occupa l'intero campus o la maggior parte.
Destinazione_Uso | Colocation | Multi-tenant. Spazio venduto a più clienti in rack o cage.
Destinazione_Uso | Enterprise | Uso proprietario di un'azienda non-tech per proprio IT.
Destinazione_Uso | AI / ML / GPU | Predisposto o dedicato a carichi di calcolo AI (GPU cluster, HPC).
Destinazione_Uso | Cloud / Media | Infrastruttura per servizi cloud generalisti o distribuzione contenuti.
Destinazione_Uso | Hosting / SMB | Servizi per piccole-medie imprese e hosting web.
Destinazione_Uso | Government / PA | Uso pubblico amministrazione.
Destinazione_Uso | IXP | Internet Exchange Point. Nodo di interconnessione reti, non DC commerciale.
Destinazione_Uso | Ricerca / HPC | Calcolo scientifico ad alte prestazioni.
Metrica | IT_Load | Potenza IT installabile o progettuale in MW. Non include raffreddamento e ausiliari.
Metrica | Potenza_Elettrica_Impegnata | IT_Load × PUE. Potenza totale richiesta alla rete elettrica.
Metrica | PUE | Power Usage Effectiveness. Nuovi: 1,2–1,4. Retrofit: 1,5–1,8.
Connessione_HV | BT/MT | Bassa/Media Tensione (230V–20kV). Rete di distribuzione locale, come un supermercato.
Connessione_HV | HV (132 kV o più) | Alta Tensione. Connessione diretta alla rete di trasmissione nazionale Terna, come una fabbrica siderurgica.
Schede_Deduplicate | Numero o stima | Quante schede singole su DataCenterMap sono state ricondotte a un unico campus fisico. '5+' = almeno 5.
Verifica_Breve | ✅ Verificato | Almeno un dato del campus (stato, connessione, autorizzazione, cantierabilità) è confermato da fonte esterna a DataCenterMap.
Verifica_Breve | ❌ Da verificare | Nessuna fonte esterna trovata. Il dato si basa solo su DataCenterMap o su stima geografica.
Fonte_Verifica | Contractor | Dichiarazione del contractor/impresa costruttrice (es. Generale Prefabbricati).
Fonte_Verifica | Dichiarazione operatore | Comunicato stampa, sito web o dichiarazione ufficiale dell'operatore del data center.
Fonte_Verifica | Report DCD | DataCenterDynamics, report di settore specializzato.
Fonte_Verifica | Fonte giornalistica | Articolo di stampa (MilanoToday, Corriere, ecc.).
Fonte_Verifica | Autorità pubblica | VAS, VIA, MASE, commissario governativo, ecc.
Fonte_Verifica | DataCenterMap | Solo database DataCenterMap, nessuna fonte esterna.
Fonte_Verifica | Stima geografica | Stima basata sulla distanza dal nodo più vicino, non su dichiarazione.
Fonte_Connettivita | Dichiarazione operatore | L'operatore dichiara esplicitamente la connessione a MIX, dorsali, landing point.
Fonte_Connettivita | Stima geografica | Il giudizio sulla valutazione strategica si basa sulla distanza dal nodo, non su dichiarazione.
Valutazione_Strategica | Polo strategico nazionale | Vicino a MIX, Namex, landing point cavi sottomarini con connessione confermata, OPPURE riconosciuto di preminente interesse strategico nazionale dal Consiglio dei Ministri (DL 104/2023) o da altra autorità governativa con decreto formale. La materialità energetica (connessione HV, energia dedicata, riuso di infrastrutture strategiche esistenti) e il rilievo istituzionale possono compensare la distanza dai nodi di connettività tradizionali.
Valutazione_Strategica | Polo strategico nazionale (geopolitico) | Vicino a landing point cavi sottomarini (Palermo, Catania, Genova, Savona, Bari).
Valutazione_Strategica | Polo strategico regionale | Vicino a TOP-IX Torino o altro IXP regionale.
Valutazione_Strategica | Polo industriale valido | In area metropolitana con buona connettività, ma non sul nodo primario.
Valutazione_Strategica | Polo industriale periferico | Lontano dai nodi, ma con potenziale se collegato a dorsale.
Valutazione_Strategica | Magazzino di server costoso | Lontano da tutto, senza nodo strategico vicino. Senza fibra dedicata, perde valore infrastrutturale.
Valutazione_Strategica | Nodo di interconnessione puro | È esso stesso un IXP (Namex, MIX). Non è un DC commerciale.
Valutazione_Strategica | HPC ricerca | Non commerciale. Rete GARR o dedicata alla ricerca.
Regola | NON sommare MW di stati diversi | I MW 'annunciati' o 'land banked' non sono MW reali. Sommarli a quelli operativi è fuorviante.
Regola | Deduplica per campus | Un campus con 5 edifici è 1 polo, non 5 data center. Conta il campus fisico.
Regola | Verifica connessione HV | La materialità energetica (132 kV, Terna) è il discrimine tra edificio e infrastruttura strategica.
Note metodologica | Cloud Region | Area di servizio cloud (es. Google Cloud, AWS) che non possiede il campus fisico ma noleggia capacità da un operatore infrastrutturale terzo (es. TIM/Noovle). Nel database, il polo fisico va attribuito all'operatore proprietario dell'infrastruttura; la region cloud è annotata nel campo Operatore e nelle note.
Metrica | WUE (Water Usage Effectiveness) | Litri d'acqua consumati (evaporati o scaricati) per ogni kWh di energia IT. WUE < 0,5 = molto efficiente (free cooling predominante). WUE 1,0-1,5 = standard industriale (torri evaporative). WUE > 2,0 = obsoleto (CRAC + umidificazione).
Metrica | Consumo_Acqua_Diretto_m3_anno | Stima del consumo idrico diretto in sito. Acqua_Annuo_a_Regime_m3 = IT_Load_Progettuale_MW × 8.760 ore × WUE_L_per_kWh. Acqua_Annuo_Operativo_Stimato_m3 = IT_Load_Operativo_MW × 8.760 ore × WUE_L_per_kWh. Non include il consumo idrico indiretto legato alla produzione dell'energia elettrica.
Fonte_Verifica | VIA MASE (consumo idrico) | Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente. Documento pubblico che riporta consumi idrici, tecnologie di raffreddamento, fonti d'acqua. La fonte più affidabile per i dati idrici.
Stato - etichetta fonte | Campus | Etichetta mantenuta dalla fonte/database quando lo stato di avanzamento non è esplicitato. Non equivale automaticamente a "Operativo".
Stato - etichetta fonte | Operativo / Campus | Etichetta mista mantenuta dalla fonte; indica un polo operativo classificato anche come campus, senza trasformarla automaticamente in uno stato standard.
Stato - etichetta fonte | Operativo / Sviluppo | Etichetta mista mantenuta dalla fonte: attività operativa con componente di sviluppo; non viene ricondotta automaticamente a una sola categoria.
Stato - etichetta fonte | Da verificare | Stato non determinabile dalle fonti disponibili al momento della verifica.
Nota metodologica | Potenza elettrica impegnata | Quando IT Load e PUE sono disponibili, il valore è IT Load × PUE. Se la fonte riporta esclusivamente una richiesta/potenza elettrica (es. DAMAC Digital MIL01: 200 MW initial request), il valore di fonte è mantenuto e non va interpretato come potenza derivata dall’IT Load.
Valutazione_Strategica | Polo strategico nazionale (riconoscimento governativo) | Progetto dichiarato di preminente interesse strategico nazionale dal Consiglio dei Ministri (DL 104/2023) o da altra autorità governativa. La qualifica deriva da un atto formale dello Stato, indipendentemente dalla vicinanza ai nodi di connettività tradizionali. Include progetti con energia dedicata da infrastrutture esistenti (ex centrali termoelettriche) o partnership governative internazionali.